## 旧版
代码 |  | 类型 | 说明
H | D
0x0000 | 0 | 提示 | 系统运行正常
0x0001 | 1 | 警告 | 管道压力泄漏
0x0002 | 2 | 错误 | 储槽压力B1信号丢失（断路）
0x0003 | 3 | 警告 | 储槽压力B1信号过低（传感器故障、<4mA）
0x0004 | 4 | 警告 | 储槽压力B1信号过高（传感器故障、>20mA）
0x0005 | 5 | 错误 | 汽化器出口压力B2信号丢失（断路）
0x0006 | 6 | 警告 | 汽化器出口压力B2信号过低（传感器故障、<4mA）
0x0007 | 7 | 警告 | 汽化器出口压力B2信号过高（传感器故障、>20mA）
0x0008 | 8 | 错误 | 气站口压力B3信号丢失（断路）
0x0009 | 9 | 警告 | 气站口压B3信号过低（传感器故障、<4mA）
0x000A | 10 | 警告 | 气站口压B3信号过高（传感器故障、>20mA）
0x000B | 11 | 错误 | 储槽液位B4信号丢失（断路）
0x000C | 12 | 警告 | 储槽液位B4信号过低（传感器故障、<4mA）
0x000D | 13 | 警告 | 储槽液位B4信号过高（传感器故障、>20mA）
0x000E | 14 | 错误 | 子板卡/卡槽损坏

## 新版
代码 |  | 类型 | 说明
H | D
0x0000 | 0 | 提示 | 系统运行正常
0x0001 | 1 | 警告 | 管道压力泄漏
0x0002 | 2 | 错误 | 储槽压力A信号丢失（断路）
0x0003 | 3 | 警告 | 储槽压力A信号过低（传感器故障、<4mA）
0x0004 | 4 | 警告 | 储槽压力A信号过高（传感器故障、>20mA）
0x0005 | 5 | 错误 | 汽化器出口压力A信号丢失（断路）
0x0006 | 6 | 警告 | 汽化器出口压力A信号过低（传感器故障、<4mA）
0x0007 | 7 | 警告 | 汽化器出口压力A信号过高（传感器故障、>20mA）
0x0008 | 8 | 错误 | 汽化器出口压力B信号丢失（断路）
0x0009 | 9 | 警告 | 汽化器出口压力B信号过低（传感器故障、<4mA）
0x000A | 10 | 警告 | 汽化器出口压力B信号过高（传感器故障、>20mA）
0x000B | 11 | 错误 | 储槽液位信号丢失（断路）
0x000C | 12 | 警告 | 储槽液位信号过低（传感器故障、<4mA）
0x000D | 13 | 警告 | 储槽液位信号过高（传感器故障、>20mA）
0x000E | 14 | 错误 | 储槽压力B信号丢失（断路）
0x000F | 15 | 警告 | 储槽压力B信号过低（传感器故障、<4mA）
0x0010 | 16 | 警告 | 储槽压力B信号过高（传感器故障、>20mA）
0x0011 | 17 | 错误 | 流量计A信号丢失（断路）
0x0012 | 18 | 警告 | 流量计A信号过低（传感器故障、<4mA）
0x0013 | 19 | 警告 | 流量计A信号过高（传感器故障、>20mA）
0x0014 | 20 | 错误 | 流量计B信号丢失（断路）
0x0015 | 21 | 警告 | 流量计B信号过低（传感器故障、<4mA）
0x0016 | 22 | 警告 | 流量计B信号过高（传感器故障、>20mA）
0x0017 | 23 | 错误 | 子板卡/卡槽通信失败/损坏