## 气站参数
文本RTC时钟显示 |  |  |  |  | 附加功能 | [5 empty] | 恢复出厂设置
变量名 | 类型 | 地址 |  |  | 背光调节：0-100 | [5 empty] | 变量名 |  | 类型 | 地址
描述指针 | W | 0x8000 |  |  | 熄屏睡眠：5-10min熄屏 | [5 empty] | 恢复出厂设置 |  | W | 0x1007
使用：迪文屏幕内部RTC
要求：在屏幕上可修改当前时间、日期
登录界面 |  |  |  |  | 数字量输入界面 | [5 empty] | LTE/WIIF状态指示 | [6 empty] | 数字量输出界面
变量名 | 类型 | 地址 |  |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  |  |  | 变量名 | 类型 | 地址
用户名(4bit) | R/W | 0x1000 |  |  | 第1路数字量输入 |  | R(ON/OFF) | 0x1005.bit0 |  |  | 4G_Work |  | R | 0x1009.bit0 |  |  |  | 第1路数字量输出 | R/W | 0x1006.bit0
用户密码(4bit) | R/W | 0x1001 |  |  | 第2路数字量输入 |  | R | 0x1005.bit1 |  |  | 4G_Net |  | R | 0x1009.bit1 |  |  |  | 第2路数字量输出 | R/W | 0x1006.bit1
登录确认按钮 | W | 0x1002 |  |  | 第3路数字量输入 |  | R | 0x1005.bit2 |  |  | 4G_Link |  | R | 0x1009.bit2 |  |  |  | 第3路数字量输出 | R/W | 0x1006.bit2
登录注销按钮 | W | 0x1003 |  |  | 第4路数字量输入 |  | R | 0x1005.bit3 |  |  | WIIF_Ready |  | R | 0x1009.bit3 |  |  |  | 第4路数字量输出 | R/W | 0x1006.bit3
帮助按钮 | W | NULL |  |  | 第5路数字量输入 |  | R | 0x1005.bit4 |  |  | WIFI_Link |  | R | 0x1009.bit4 |  |  |  | 第5路数字量输出 | R/W | 0x1006.bit4
输入错误提示图标 | W/R | 0x1004 |  |  | 第6路数字量输入 |  | R | 0x1005.bit5 | [5 empty] | 0x1009.bit5 |  |  |  | 第6路数字量输出 | R/W | 0x1006.bit5
R/W类型使用：数据变量录入 |  |  |  |  | 第7路数字量输入 |  | R | 0x1005.bit6 | [5 empty] | 0x1009.bit6 |  |  |  | 第7路数字量输出 | R/W | 0x1006.bit6
W类型使用：按键返回 |  |  |  |  | 第8路数字量输入 |  | R | 0x1005.bit7 | [5 empty] | 0x1009.bit7 |  |  |  | 第8路数字量输出 | R/W | 0x1006.bit7
[5 empty] | 使用：位变量显示 | [12 empty] | 使用：基础触控/按键返回
模拟量输入界面 |  |  |  |  | 模拟量输出界面 | [5 empty] | 阈值设定1(标准)
变量名 | 类型 | 地址 |  |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  | 值
第1路模拟量输入 | R | 0x100E |  |  | 第1路模拟量输出 |  | R/W | 0x1020 |  |  | 储槽压力上限 |  | R/W | 0x1030 |  | 4Mpa
第2路模拟量输入 | R | 0x1010 |  |  | 第2路模拟量输出 |  | R/W | 0x1022 |  |  | 储槽压力下限 |  | R/W | 0x1032 |  | 0Mpa
第3路模拟量输入 | R | 0x1012 |  |  | 第3路模拟量输出 |  | R/W | 0x1024 |  |  | 汽化器出口压力上限 |  | R/W | 0x1034 |  | 4Mpa
第4路模拟量输入 | R | 0x1014 |  |  | 第4路模拟量输出 |  | R/W | 0x1026 |  |  | 汽化器出口压力下限 |  | R/W | 0x1036 |  | 0Mpa
第5路模拟量输入 | R | 0x1016 |  |  | 第5路模拟量输出 |  | R/W | 0x1028 |  |  | 气站出口压力上限 |  | R/W | 0x1038 |  | 4Mpa |  | 同类型板卡区分
第6路模拟量输入 | R | 0x1018 |  |  | 第6路模拟量输出 |  | R/W | 0x102A |  |  | 气站出口压力下限 |  | R/W | 0x103A |  | 0Mpa
第7路模拟量输入 | R | 0x101A |  |  | 第7路模拟量输出 |  | R/W | 0x102C |  |  | 储槽液位上限 |  | R/W | 0x103C |  | 50m³ |  | 变量名 | 类型 | 地址
第8路模拟量输入 | R | 0x101C |  |  | 第8路模拟量输出 |  | R/W | 0x102E |  |  | 储槽液位下限 |  | R/W | 0x103E |  | 0m³ |  | 同类型板卡第n张 | W | 0x1090
使用：数据变量显示 |  |  |  |  | 使用：数据变量录入 | [5 empty] | 压力容差上限 |  | R/W | 0x1040 |  | 待定
[5 empty] | 要求：录入范围上下限限制 | [5 empty] | 压力容差下限 |  | R/W | 0x1042 |  | 待定
[11 empty] | 液位容差上限 |  | R/W | 0x1044 |  | 待定
[11 empty] | 液位容差下限 |  | R/W | 0x1046 |  | 待定
使用：数据变量显示、数据变量录入
阈值设定2
重置组态界面
模式 | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  | 值
启动模式时 | 储槽泄压启动值 |  | R/W | 0x1048 |  | 2.0Mpa |  | 模拟量传感器界面 | [5 empty] | 报警界面 |  |  |  |  | 变量名 |  | 类型 | 地址
| 储槽泄压停止值 |  | R/W | 0x104A |  | 1.8Mpa | [12 empty] | 重置组态确认按钮 |  | W | 0x100B
启动模式时 | 储槽补压启动值 |  | R/W | 0x1046 |  | 1.3Mpa |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  | 组态确按钮 |  | W | 0x100C
| 汽化器补压停止值 |  | R/W | 0x104C |  | 1.2Mpa |  | 储槽压力A |  | R/W | 0x1068 |  |  | 错误代码 |  | W | 0x1091
| 汽化器泄压启动值 |  | R/W | 0x104E |  | 1.1Mpa |  | 汽化器出口压力A |  | R/W | 0x106A |  |  | 错误动画 |  | W | 0x1092
回压差阈值 | B2-B1回压差阈值 |  | R/W | 0x1050 |  | 0.2Mpa |  | 汽化器出口压力B |  | R/W | 0x106C
| 储槽回压差阈值 |  | R/W | 0x1052 |  | 2.1Mpa |  | 储槽液位 |  | R/W | 0x106E
停机模式时 | 汽化器出口压力泄压启动值 |  | R/W | 0x1054 |  | 2.2Mpa |  | 储槽压力B |  | R/W | 0x1070
| 汽化器出口压力泄压停止值 |  | R/W | 0x1056 |  | 1.8Mpa |  | 流量计A |  | R/W | 0x1072 |  |  | 通讯信号源界面（8路/页）
停机模式时 | 储槽泄压启动值 |  | R/W | 0x1058 |  | 2.3Mpa |  | 流量计B |  | R/W | 0x1074
| 储槽泄压停止值 |  | R/W | 0x105A |  | 2.1Mpa |  | 使用：数据变量录入 | [5 empty] | 变量名 |  | 类型 | 地址
安全策略保障 | 储槽压力阈值 |  | R/W | 0x105C |  | 1.2Mpa | [7 empty] | 图标变量地址1 |  | W | 0x1094
| 储槽液位阈值 |  | R/W | 0x105E |  | 2m³ | [7 empty] | 图标变量地址2 |  | W | 0x1095
使用：数据变量显示、数据变量录入 | [7 empty] | 更新界面 | [5 empty] | 图标变量地址3 |  | W | 0x1096
[14 empty] | 图标变量地址4 |  | W | 0x1097
[8 empty] | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  |  | 图标变量地址5 |  | W | 0x1098
[8 empty] | 更新变量图标地址 |  | W | 0x1093 |  |  | 图标变量地址6 |  | W | 0x1099
[14 empty] | 图标变量地址7 |  | W | 0x109A
[14 empty] | 图标变量地址8 |  | W | 0x109B
10个用户阀状态显示地址
[6 empty] | 变动 | [6 empty] | 阀门启停时间设置
[19 empty] | 变量名 |  | 类型 | 地址
[13 empty] | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  |  | V1 |  | W/R | 0x100A.bit0
[13 empty] | 阀门1 |  | W/R | 0x10A6/0x10A7 |  |  | V2 |  | W/R | 0x100A.bit1
[13 empty] | 阀门2 |  | W/R | 0x10A8/0x10A9 |  |  | V3 |  | W/R | 0x100A.bit2
[13 empty] | 阀门3 |  | W/R | 0x10AA/0x10AB |  |  | V4 |  | W/R | 0x100A.bit3
[13 empty] | 阀门4 |  | W/R | 0x10AC/0x10AD |  |  | 阀门1 |  | W/R | 0x100A.bit4
[6 empty] | 气站工作时间段设置 | [6 empty] | 阀门5 |  | W/R | 0x10AE/0x10AF |  |  | 阀门2 |  | W/R | 0x100A.bit5
[13 empty] | 阀门6 |  | W/R | 0x10B0/0x10B1 |  |  | 阀门3 |  | W/R | 0x100A.bit6
[6 empty] | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  |  |  | 阀门7 |  | W/R | 0x10B2/0x10B3 |  |  | 阀门4 |  | W/R | 0x100A.bit7
[6 empty] | 开始时间_H |  | W/R | 0x10A0 |  |  |  | 阀门8 |  | W/R | 0x10B4/0x10B5 |  |  | 阀门5 |  | W/R | 0x100A.bit8
[6 empty] | 开始时间_M |  | W/R | 0x10A1 |  |  |  | 阀门9 |  | W/R | 0x10B6/0x10B7 |  |  | 阀门6 |  | W/R | 0x100A.bit9
[6 empty] | 开始时间_S |  | W/R | 0x10A2 |  |  |  | 阀门10 |  | W/R | 0x10B8/0x10B9 |  |  | 阀门7 |  | W/R | 0x100A.bit10
[6 empty] | 结束时间_H |  | W/R | 0x10A3 |  |  |  | 阀门11 |  | W/R | 0x10BA/0x10BB |  |  | 阀门8 |  | W/R | 0x100A.bit11
[6 empty] | 结束时间_M |  | W/R | 0x10A4 |  |  |  | 阀门12 |  | W/R | 0x10BC/0x10BD |  |  | 阀门9 |  | W/R | 0x100A.bit12
[6 empty] | 结束时间_S |  | W/R | 0x10A5 |  |  |  | 阀门13 |  | W/R | 0x10BE/0x10BF |  |  | 阀门10 |  | W/R | 0x100A.bit13
[13 empty] | 阀门14 |  | W/R | 0x10C0/0x10C1 |  |  | 阀门11 |  | W/R | 0x100A.bit14
[13 empty] | 阀门15 |  | W/R | 0x10C2/0x10C3 |  |  | 阀门12 |  | W/R | 0x100A.bit15
[13 empty] | 阀门16 |  | W/R | 0x10C4/0x10C5
阈值设定3
[5 empty] | 模式 |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  | 值
[5 empty] | 储槽物理参数 |  | 储槽封头内高度 |  | R/W | 0x1060 |  | 1m
[7 empty] | 储槽圆柱半径 |  | R/W | 0x1062 |  | 1.25m
[7 empty] | 储槽圆柱长度 |  | R/W | 0x1064 |  | 11.14m
[7 empty] | 储槽液体密度 |  | R/W | 0x1066 |  | 1.977g/cm3
使用：数据变量显示、数据变量录入

## 大棚参数
卡槽1 |  |  |  | 卡槽2 |  |  |  |  | 卡槽3 |  |  | 卡槽4
变量名 | 类型 | 地址 |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  | 变量名 | 类型 | 地址 | 变量名 | 类型 | 地址
板卡类型 | R | 0x1080 |  | 板卡类型 |  | R | 0x1081 |  | 板卡类型 | R | 0x1082 | 板卡类型 | R | 0x1083
1 | R | 0x1080.bit0 |  | 1 |  | R | 0x1081.bit0 |  | 1 | R | 0x1082.bit0 | 1 | R | 0x1083.bit0
2 | R | 0x1080.bit1 |  | 2 |  | R | 0x1081.bit1 |  | 2 | R | 0x1082.bit1 | 2 | R | 0x1083.bit1
3 | R | 0x1080.bit2 |  | 3 |  | R | 0x1081.bit2 |  | 3 | R | 0x1082.bit2 | 3 | R | 0x1083.bit2
4 | R | 0x1080.bit3 |  | 4 |  | R | 0x1081.bit3 |  | 4 | R | 0x1082.bit3 | 4 | R | 0x1083.bit3
5 | R | 0x1080.bit4 |  | 5 |  | R | 0x1081.bit4 |  | 5 | R | 0x1082.bit4 | 5 | R | 0x1083.bit4
6 | R | 0x1080.bit5 |  | 6 |  | R | 0x1081.bit5 |  | 6 | R | 0x1082.bit5 | 6 | R | 0x1083.bit5
7 | R | 0x1080.bit6 |  | 7 |  | R | 0x1081.bit6 |  | 7 | R | 0x1082.bit6 | 7 | R | 0x1083.bit6
8 | R | 0x1080.bit7 |  | 8 |  | R | 0x1081.bit7 |  | 8 | R | 0x1082.bit7 | 8 | R | 0x1083.bit7
使用：基础触控/按键返回 |  |  |  | 使用：基础触控/按键返回 |  |  |  |  | 使用：基础触控/按键返回 |  |  | 使用：基础触控/按键返回
卡槽5 |  |  |  | 卡槽6 |  |  |  |  | 卡槽7 |  |  | 卡槽8
变量名 | 类型 | 地址 |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  | 变量名 | 类型 | 地址 | 变量名 | 类型 | 地址
板卡类型 | R | 0x1084 |  | 板卡类型 |  | R | 0x1085 |  | 板卡类型 | R | 0x1086 | 板卡类型 | R | 0x1087
1 | R | 0x1084.bit0 |  | 1 |  | R | 0x1085.bit0 |  | 1 | R | 0x1086.bit0 | 1 | R | 0x1087.bit0
2 | R | 0x1084.bit1 |  | 2 |  | R | 0x1085.bit1 |  | 2 | R | 0x1086.bit1 | 2 | R | 0x1087.bit1
3 | R | 0x1084.bit2 |  | 3 |  | R | 0x1085.bit2 |  | 3 | R | 0x1086.bit2 | 3 | R | 0x1087.bit2
4 | R | 0x1084.bit3 |  | 4 |  | R | 0x1085.bit3 |  | 4 | R | 0x1086.bit3 | 4 | R | 0x1087.bit3
5 | R | 0x1084.bit4 |  | 5 |  | R | 0x1085.bit4 |  | 5 | R | 0x1086.bit4 | 5 | R | 0x1087.bit4
6 | R | 0x1084.bit5 |  | 6 |  | R | 0x1085.bit5 |  | 6 | R | 0x1086.bit5 | 6 | R | 0x1087.bit5
7 | R | 0x1084.bit6 |  | 7 |  | R | 0x1085.bit6 |  | 7 | R | 0x1086.bit6 | 7 | R | 0x1087.bit6
8 | R | 0x1084.bit7 |  | 8 |  | R | 0x1085.bit7 |  | 8 | R | 0x1086.bit7 | 8 | R | 0x1087.bit7
使用：基础触控/按键返回 |  |  |  | 使用：基础触控/按键返回 |  |  |  |  | 使用：基础触控/按键返回 |  |  | 使用：基础触控/按键返回
卡槽9 |  |  |  | 卡槽10 |  |  |  |  | 卡槽11 |  |  | 卡槽12
变量名 | 类型 | 地址 |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  | 变量名 | 类型 | 地址 | 变量名 | 类型 | 地址
板卡类型 | R | 0x1088 |  | 板卡类型 |  | R | 0x1089 |  | 板卡类型 | R | 0x108A | 板卡类型 | R | 0x108B
1 | R | 0x1088.bit0 |  | 1 |  | R | 0x1089.bit0 |  | 1 | R | 0x108A.bit0 | 1 | R | 0x108B.bit0
2 | R | 0x1088.bit1 |  | 2 |  | R | 0x1089.bit1 |  | 2 | R | 0x108A.bit1 | 2 | R | 0x108B.bit1
3 | R | 0x1088.bit2 |  | 3 |  | R | 0x1089.bit2 |  | 3 | R | 0x108A.bit2 | 3 | R | 0x108B.bit2
4 | R | 0x1088.bit3 |  | 4 |  | R | 0x1089.bit3 |  | 4 | R | 0x108A.bit3 | 4 | R | 0x108B.bit3
5 | R | 0x1088.bit4 |  | 5 |  | R | 0x1089.bit4 |  | 5 | R | 0x108A.bit4 | 5 | R | 0x108B.bit4
6 | R | 0x1088.bit5 |  | 6 |  | R | 0x1089.bit5 |  | 6 | R | 0x108A.bit5 | 6 | R | 0x108B.bit5
7 | R | 0x1088.bit6 |  | 7 |  | R | 0x1089.bit6 |  | 7 | R | 0x108A.bit6 | 7 | R | 0x108B.bit6
8 | R | 0x1088.bit7 |  | 8 |  | R | 0x1089.bit7 |  | 8 | R | 0x108A.bit7 | 8 | R | 0x108B.bit7
使用：基础触控/按键返回 |  |  |  | 使用：基础触控/按键返回 |  |  |  |  | 使用：基础触控/按键返回 |  |  | 使用：基础触控/按键返回
卡槽13 |  |  |  | 卡槽14 |  |  |  |  | 卡槽15 |  |  | 卡槽16
变量名 | 类型 | 地址 |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 |  | 变量名 | 类型 | 地址 | 变量名 | 类型 | 地址
板卡类型 | R | 0x108C |  | 板卡类型 |  | R | 0x108D |  | 板卡类型 | R | 0x108E | 板卡类型 | R | 0x108F
1 | R | 0x108C.bit0 |  | 1 |  | R | 0x108D.bit0 |  | 1 | R | 0x108E.bit0 | 1 | R | 0x108F.bit0
2 | R | 0x108C.bit1 |  | 2 |  | R | 0x108D.bit1 |  | 2 | R | 0x108E.bit1 | 2 | R | 0x108F.bit1
3 | R | 0x108C.bit2 |  | 3 |  | R | 0x108D.bit2 |  | 3 | R | 0x108E.bit2 | 3 | R | 0x108F.bit2
4 | R | 0x108C.bit3 |  | 4 |  | R | 0x108D.bit3 |  | 4 | R | 0x108E.bit3 | 4 | R | 0x108F.bit3
5 | R | 0x108C.bit4 |  | 5 |  | R | 0x108D.bit4 |  | 5 | R | 0x108E.bit4 | 5 | R | 0x108F.bit4
6 | R | 0x108C.bit5 |  | 6 |  | R | 0x108D.bit5 |  | 6 | R | 0x108E.bit5 | 6 | R | 0x108F.bit5
7 | R | 0x108C.bit6 |  | 7 |  | R | 0x108D.bit6 |  | 7 | R | 0x108E.bit6 | 7 | R | 0x108F.bit6
8 | R | 0x108C.bit7 |  | 8 |  | R | 0x108D.bit7 |  | 8 | R | 0x108E.bit7 | 8 | R | 0x108F.bit7
使用：基础触控/按键返回 |  |  |  | 使用：基础触控/按键返回 |  |  |  |  | 使用：基础触控/按键返回 |  |  | 使用：基础触控/按键返回
启停信号 |  |  |  |  | 阀门图标变量显示地址
变量名 | 类型 | 地址 | 值 |  | 变量名 |  | 类型 | 地址 | 值
1 | R | 0x1008.bit0 | NULL |  | 1 |  | R |  | NULL
2 | R | 0x1008.bit1 | NULL |  | 2 |  | R |  | NULL
3 | R | 0x1008.bit2 | NULL |  | 3 |  | R |  | NULL
4 | R | 0x1008.bit3 | NULL |  | 4 |  | R |  | NULL
5 | R | 0x1008.bit4 | NULL |  | 5 |  | R |  | NULL
6 | R | 0x1008.bit5 | NULL |  | 6 |  | R |  | NULL
7 | R | 0x1008.bit6 | NULL |  | 7 |  | R |  | NULL
8 | R | 0x1008.bit7 | NULL |  | 8 |  | R |  | NULL
9 | R | 0x1008.bit8 | NULL |  | 9 |  | R |  | NULL
10 | R | 0x1008.bit9 | NULL |  | 10 |  | R |  | NULL
11 | R | 0x1008.bit10 | NULL |  | 11 |  | R |  | NULL
12 | R | 0x1008.bit11 | NULL |  | 12 |  | R |  | NULL
13 | R | 0x1008.bit12 | NULL |  | 13 |  | R |  | NULL
14 | R | 0x1008.bit13 | NULL |  | 14 |  | R |  | NULL
15 | R | 0x1008.bit14 | NULL |  | 15 |  | R |  | NULL
16 | R | 0x1008.bit15 | NULL |  | 16 |  | R |  | NULL

## 马龙
超限提示界面
通信板卡数字输入 |  |  |  |  | 通信板卡数字输出
[10 empty] | 变量名 | 类型 | 地址 | 地址宽度
序号 | 变量名 | 类型 | 地址 | 备注 | 序号 | 变量名 | 类型 | 地址 | 备注 | 超上/下限图标地址 | R | 0x10D4 | （bit）2Byte
1 | 第0路数字输入 | R | 0x10D0.bit0 | 输入卡1 | 1 | 第0路数字输入 | R | 0x10D2.bit0 | 输出卡1 | 上下限值地址 | R | 0x10D5 | （.3%f）4Byte
2 | 第1路数字输入 | R | 0x10D0.bit1 |  | 2 | 第1路数字输入 | R | 0x10D2.bit1 | 输出卡2
3 | 第2路数字输入 | R | 0x10D0.bit2 |  | 3 | 第2路数字输入 | R | 0x10D2.bit2 | 输出卡3
4 | 第3路数字输入 | R | 0x10D0.bit3 |  | 4 | 第3路数字输入 | R | 0x10D2.bit3 | 输出卡4
5 | 第4路数字输入 | R | 0x10D0.bit4 |  | 5 | 第4路数字输入 | R | 0x10D2.bit4 | 输出卡5
6 | 第5路数字输入 | R | 0x10D0.bit5 |  | 6 | 第5路数字输入 | R | 0x10D2.bit5 | 输出卡6
7 | 第6路数字输入 | R | 0x10D0.bit6 |  | 7 | 第6路数字输入 | R | 0x10D2.bit6 | 输出卡7
8 | 第7路数字输入 | R | 0x10D0.bit7 |  | 8 | 第7路数字输入 | R | 0x10D2.bit7 | 输出卡8
9 | 第8路数字输入 | R | 0x10D0.bit8 | 输入卡2 | 9 | 第8路数字输入 | R | 0x10D2.bit8 | 输出卡9
10 | 第9路数字输入 | R | 0x10D0.bit9 |  | 10 | 第9路数字输入 | R | 0x10D2.bit9 | 输出卡10
11 | 第10路数字输入 | R | 0x10D0.bit10 |  | 11 | 第10路数字输入 | R | 0x10D2.bit10 | 输出卡11
12 | 第11路数字输入 | R | 0x10D0.bit11 |  | 12 | 第11路数字输入 | R | 0x10D2.bit11 | 输出卡12
13 | 第12路数字输入 | R | 0x10D0.bit12 |  | 13 | 第12路数字输入 | R | 0x10D2.bit12 | 输出卡13
14 | 第13路数字输入 | R | 0x10D0.bit13 |  | 14 | 第13路数字输入 | R | 0x10D2.bit13 | 输出卡14
15 | 第14路数字输入 | R | 0x10D0.bit14 |  | 15 | 第14路数字输入 | R | 0x10D2.bit14 | 输出卡15
16 | 第15路数字输入 | R | 0x10D0.bit15 |  | 16 | 第15路数字输入 | R | 0x10D2.bit15 | 输出卡16
17 | 第16路数字输入 | R | 0x10D1.bit0 | 输入卡3 | 17 | 第16路数字输入 | R | 0x10D3.bit0 | 输出卡17
18 | 第17路数字输入 | R | 0x10D1.bit1 |  | 18 | 第17路数字输入 | R | 0x10D3.bit1 | 输出卡18
19 | 第18路数字输入 | R | 0x10D1.bit2 |  | 19 | 第18路数字输入 | R | 0x10D3.bit2 | 输出卡19
20 | 第19路数字输入 | R | 0x10D1.bit3 |  | 20 | 第19路数字输入 | R | 0x10D3.bit3 | 输出卡20
21 | 第20路数字输入 | R | 0x10D1.bit4 |  | 21 | 第20路数字输入 | R | 0x10D3.bit4 | 输出卡21
22 | 第21路数字输入 | R | 0x10D1.bit5 |  | 22 | 第21路数字输入 | R | 0x10D3.bit5 | 输出卡22
23 | 第22路数字输入 | R | 0x10D1.bit6 |  | 23 | 第22路数字输入 | R | 0x10D3.bit6 | 输出卡23
24 | 第23路数字输入 | R | 0x10D1.bit7 |  | 24 | 第23路数字输入 | R | 0x10D3.bit7 | 输出卡24
25 | 第24路数字输入 | R | 0x10D1.bit8 | 输入卡4 | 25 | 第24路数字输入 | R | 0x10D3.bit8 | 输出卡25
26 | 第25路数字输入 | R | 0x10D1.bit9 |  | 26 | 第25路数字输入 | R | 0x10D3.bit9 | 输出卡26
27 | 第26路数字输入 | R | 0x10D1.bit10 |  | 27 | 第26路数字输入 | R | 0x10D3.bit10 | 输出卡27
28 | 第27路数字输入 | R | 0x10D1.bit11 |  | 28 | 第27路数字输入 | R | 0x10D3.bit11 | 输出卡28
29 | 第28路数字输入 | R | 0x10D1.bit12 |  | 29 | 第28路数字输入 | R | 0x10D3.bit12 | 输出卡29
30 | 第29路数字输入 | R | 0x10D1.bit13 |  | 30 | 第29路数字输入 | R | 0x10D3.bit13 | 输出卡30
31 | 第30路数字输入 | R | 0x10D1.bit14 |  | 31 | 第30路数字输入 | R | 0x10D3.bit14 | 输出卡31
32 | 第31路数字输入 | R | 0x10D1.bit15 |  | 32 | 第31路数字输入 | R | 0x10D3.bit15 | 输出卡32